«Утверждаю»

и.о.директора ГУП РБ «УАЗ»

Р.М.Кадыров_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТА)

С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

1. Основание для работы

1.1. Федеральный закон №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3. Приказ Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту по проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

2. Цель работы.

2.1. Сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных об:

  - объеме используемых энергетических ресурсов,

  - показателях энергетической эффективности,

  - потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Составление энергетического паспорта.

  - Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости.

  - Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки

- Область применения.

Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения комплекса, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

- Объекты энергетического обследования.

Объектом энергетического обследования является здание или комплекс зданий, строений, сооружений, расположенных по адресу

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь | Этажность зданий | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты №,№ 34,36,37,42,43,44,46,47,48 | 154,4 кв.м. | 5 | РБ, г.Уфа, ул.Пушкина , 95 |
| 2 | Кабинеты №№ 28,29,35,38,39,40,49 | 93,6 кв.м. | 5 | РБ, г.Уфа, ул.Советская,18 |

5. Исходные данные для выполнения работ.

- Среднегодовой объем потребляемой электроэнергии 22,434 тыс. кВтч;

- Среднегодовой объем потребляемой тепловой энергии 37,434 Гкал;

- Среднегодовой объем водопотребления 0,062 тыс.куб.м.

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих

- нормативных документов:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Приказа от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ.

6. Перечень услуг

6.1. Методика энергетического обследования потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) включает в себя следующие этапы:

1 этап «Ознакомительный»

•Выезд на обследуемый объект, ознакомление с основными потребителями энергоресурсов, общей структурой систем распределения и потребления энергоресурсов, с основным технологическим оборудованием, подлежащим энергетическому обследованию;

•Выявление мест нерационального энергопотребления, оценка потенциала энергосбережения и определение основных направлений энергетического обследования;

•Подготовка и анализ ситуационного плана площадок и сетей обследуемого потребителя ТЭР.

•Составление детального перечня работ, необходимых для проведения инструментального и расчетного определения показателей энергоэффективности;

•Разработка регламента энергетического обследования здания или объекта, в том числе выполнения измерений и испытаний;

•Встреча и обсуждение вопросов проведения энергетического обследования с руководством и специалистами инженерных служб обследуемого потребителя ТЭР, составление и согласование программы энергетического обследования;

•Согласование с саморегулируемой организации в области энергетического обследования программы энергетического обследования потребителя ТЭР

2 этап «Сбор и анализ данных»

•Сбор и верификация данных, необходимых для объективной оценки состояния систем обеспечения и потребления ТЭР и воды с использованием специально разработанных опросных форм учитывающих специфику производственно-хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР. Сбор данных на основании опросных листов.

•Сбор дополнительных материалов для более детального ознакомления с режимами работы оборудования и объекта в целом, схемами, статистической отчетностью;

•Определение технических характеристик основного и крупного вспомогательного оборудования, его заводские и расчетные технико-экономические показатели, состояние с точки зрения физического и морального износа;

•Оценка эффективности использования энергоносителей при использовании первичных энергоносителей и ведении технологических процессов, в том числе оценка возможности использования получении вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов;

•Анализ системы определения качества энергоносителей и ее соответствие действующим нормативным документам, используемой предприятием при потреблении энергоресурсов;

•Определение фактических и нормативных характеристик и условий эксплуатации площадок, зданий и сооружений, технологических линий обследуемого потребителя ТЭР в исследуемый период (2012г.);

•Анализ данных по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по месяцам и годам исследуемого периода (2012гг.);

•Определение структуры и основных причин изменения затрат на топливно-энергетические ресурсы и воду по годам исследуемого периода (2012гг.);

•Подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного отчета по результатам 2-го этапа энергетического обследования.

3 этап «Обследование систем учета ТЭР»

•Техническое обследование систем учета топливно-энергетических ресурсов и воды, с определением количества питающих вводов, типов, количества, технического состояния и балансовой принадлежности узлов учета;

•Проверка состояния схем и средств учета ТЭР и воды, в том числе соответствие класса точности нормативным требованиям, наличие пломб, отсутствие в схемах учета других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета;

•Контроль достоверности учета потребления ТЭР по фактическому и допустимому небалансам, а также анализ расчетов предела допустимой относительной погрешности;

•Проверка помещений, где установлены приборы и узлы учета и температурного режима в них;

•Определение мест и технической возможности установки дополнительных систем учета ТЭР и воды, в том числе у сторонних потребителей;

•Определение наличия технической возможности удаленной передачи данных от существующих систем учета ТЭР и воды;

4 этап «Обследование системы электроснабжения и электропотребления»

•Составление и анализ схем внешнего электроснабжения и распределительных сетей 0,4 кВ снабжения, с разработкой предложений и рекомендаций по их совершенствованию;

•Разработка предложений по внедрению систем аварийного и резервного электроснабжения для групп ответственных потребителей;

•Анализ объемов потребления электрической энергии по питающим вводам за год, и динамики их изменения с исследованием помесячной динамики потребления электрической энергии, определяется влияния сезонных и погодно-климатических факторов на объемы электропотребления;

•Инструментальное обследование трансформаторного оборудования, вводно-распределительных устройств, основного и вспомогательного электрооборудования методом теплового неразрушающего контроля (тепловизионная диагностика) в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

•Инструментальный контроль качества электрической энергии на питающих вводах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5333-2008 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего соответствия» и оценка параметров качества в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

•Определение загрузки и режимов работы основного трансформаторного оборудования;

•Оценка технического состояния внутренних сетей и электрооборудования для определения фактического технического состояния распределительных устройств, внутренних сетей, систем управления основным и вспомогательным электрооборудованием;

•Анализ режимов работы основных электропотребителей на основании результатов инструментального контроля и анализа статистических данных, с определением влияния существующих режимов работы на энергетическую эффективность;

•Инструментальный контроль уровня освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», оценка соответствия существующих систем освещения требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

•Обследование систем электроснабжения сторонних потребителей (арендаторов или собственников) размещаемыми на площадках обследуемого потребителя ТЭР, определение фактических объемов электропотребления сторонними потребителями, контроль достоверности финансовых расчетов между сторонними организациями и обследуемым потребителем ТЭР, разработка предложений направленных на предупреждение хищения или несанкционированного отбора электрической энергии сторонними организациями;

•Расчет потерь электрической энергии в соответствии с Методикой расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях (утверждена приказом Минпромэнерго России № 21 от 03.02.2005);

•Составления балансов приема и распределения электрической энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

5 этап: Обследование системы теплоснабжения,

теплопотребления и газоснабжения

• Анализ исполнителем существующих схем газо-, теплоснабжения (отопления, вентиляции и ГВС), тепловых пунктов и внутренних систем газоснабжения и теплопотребления (с определением диаметров, длины, типа прокладки, года прокладки, типа изоляции (наружные и внутренние), ИТП с техническими характеристиками оборудования, тепловыми схемами, наличием/отсутствием коммерческих узлов учета газа, тепла и воды;

• Анализ проектного и фактически применяемого температурного графика тепловой сети. Определение фактических максимальных часовых тепловых нагрузок потребителя в соответствии с законодательством с ссылкой на нормативно правовые акты РФ;

• Оценка технического состояния и определение режимов работы газопотребляющего оборудования и тепловых пунктов, в том числе тепловизионное обследование основного и вспомогательного оборудования тепловых пунктов (электрических шкафов, шкафов автоматики, насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов), инструментальный контроль расходов (сетевой воды, вентиляции, отопления, ГВС, ХВС), замеры напоров насосного оборудования, частоты вращения электродвигателей насосов, габаритов тепловых пунктов, уровня шума, освещенности, влажности и температуры воздуха в помещении теплового пункта, нагруженности вводных кабелей и основного электрооборудования;

• Определение потерь давления на оборудовании теплового пункта;

• Оценка технического состояния наружных тепловых сетей, в том числе выборочное обследование трубопроводов на предмет утонения стенок;

• Расчет нормы потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ, с ссылкой на ГОСТы, СНиП и нормативно правовые акты РФ;

• Расчет и анализ фактических и нормативных потерь тепловой энергии в соответствии с Методикой определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения (утверждена Департаментом государственного энергетического надзора Министерства энергетики Российской Федерации 24 февраля 2004 г.) в соответствии с действующим законодательством РФ, с ссылкой на ГОСТы, СНиП и нормативно правовые акты РФ;

• Обследование систем теплоснабжения сторонних потребителей (арендаторов или собственников) размещаемыми на площадках обследуемого потребителя ТЭР, определение фактических объемов газа и теплопотребления сторонними потребителями, контроль достоверности финансовых расчетов между сторонними организациями и обследуемым потребителем ТЭР, разработка предложений направленных на предупреждение хищения или несанкционированного отбора тепловой энергии сторонними организациями;

• Разработка балансов приема и распределения тепловой энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

6 этап «Обследование зданий и сооружений»

•Анализ проектной и исполнительной документация по наружным ограждающим конструкциям, инженерным сетям зданий и сооружений;

•Определение нормативных и фактических теплозащитных характеристик наружных ограждающих конструкций (стен, окон, дверей, покрытий и перекрытий) в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

•Инструментальный контроль температурно-влажностных режимов в основных производственных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

•Тепловизионная диагностика наружных ограждающих конструкций с целью выявления скрытых дефектов строительства и эксплуатации, а также определения коэффициентов теплотехнической однородности в соответствии с требованиями ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

•Расчет объемов нормативного потребления тепловой энергии (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

•Определение фактических максимальных часовых тепловых нагрузок присоединенных потребителей и сравнение их с проектными значениями.

7 этап «Обследование системы водоснабжения и водоотведения»

•Обследование основных водоразборных узлов и системы оборотного водоснабжения (при наличии);

• Оценка технического состояния и определение режимов работы системы водоснабжения, в том числе насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов, инструментальный контроль расходов, замеры напоров насосного оборудования, частоты вращения электродвигателей насосов и др.;

•Расчет нормативных объемов водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и сравнение их с фактическими показателями;

•Оценка технического состояния запорно-регулирующей арматуры;

•Разработка балансов водопотребления и водоотведения по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

8 этап «Составление отчета об энергетическом обследовании»

•Оформление отчета по энергоаудиту в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»;

•Согласование отчета с руководством и ответственными специалистами инженерных служб потребителя ТЭР;

•Проведение независимой экспертизы и согласование отчета с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования.

6.2. Доработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии Требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием, осуществляющих регулируемые виды деятельности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340), в том числе:

экспертиза существующих программ и инновационных проектов по энергосбережению;

разработка практических энергосберегающих мероприятий с альтернативным выбором конкретных поставщиков оборудования;

разработка для каждого предложенного мероприятия технико-экономического обоснования (ТЭО);

разработка конкретных предложений по организации технического и коммерческого учёта энергоресурсов;

разработка предложений по очередности реализации предложенных мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта;

формирование и согласование с руководством потребителя ТЭР изменений и дополнений, вносимых в программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов;

6.3. Составление и согласование энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года).

6.4. Определение условий энергосервисного контракта и подготовка проекта контракта на энергосервис в соответствии с Требованиями к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис (утверждены Постановление Правительства Российской Федерации №636 от 18 августа 2010 года).

7. Составление энергетического паспорта.

Энергетический паспорт объекта является итоговым документом обследования. В энергетическом паспорте должны получить отражение:

—  общие сведения об организации;

—  сведения об оснащенности приборами учета:

—  сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

—  сведения о показателях энергетической эффективности;

—  потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

—  перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

—  сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Перечень и комплектность документации.

По результатам обследования, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику:

•Промежуточный и итоговый отчет по энергетическому обследованию, 3 экз. на печатном и 1 экз. на электронном носителях;

•Доработанную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов, 3 экз. на печатном и 1 экз. на электронном носителях;

•Энергетический паспорт организации, оформленный и согласованный в соответствии с требованиями Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3 экз. на печатном и 1 экз. на электронном носителях.

9. Требования для энергоаудиторов и энергетического обследования.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.2009 года №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в учреждениях до конца 2012 года должны быть проведены энергетические обследования с подготовкой энергетических паспортов. Энергетические обследования проводятся с целью выявить потенциал организации для последующего энергосбережения, с этой целью должны быть даны рекомендации для достижения сокращения энергопотребления в обследуемой организации.

Согласно требованию ст.16 ФЗ-261 может выполняться лицами, являющимися членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Энергетические паспорта таким образом должны соответствовать стандартам СРО:

1)          соответствовать установленной форме и содержанию энергопаспорт;

2)          содержать мероприятия снижающие потребление энергоресурсов в натуральных величинах и в процентном отношении, в соответствии с ФЗ-261 до 2020г. сокращение энергопотребления в учреждениях должно быть на не менее чем 40%;

3)          энергоаудиторы должны иметь соответствующие удостоверения, их должно быть не менее 4 человек, из которых 3 должны иметь высшее техническое профильное образование (энергетика, теплотехника и т.д.), 1 человек не ниже среднего технического профильного образования.

4)          энергетического обследования должны проводиться соответствующим сертифицированным оборудованием с соблюдением разработанного порядка и количества инструментальных замеров.

Энергетическое обследование считается проведенным только тогда, когда по его результатам составлен энергетический паспорт, согласованный в вышестоящем СРО и имеющим экспертную оценку.